继电保护远方操作许可安全网关成套设备

技术规范书通用部分

深圳供电局有限公司

2025年7月

继电保护远方操作许可安全网关成套设备技术规范书技术规范书使用说明

1、本物资采购标准技术规范书分为标准技术规范书通用部分和标准技术规范书专用部分。

2、项目单位根据需求选择所需设备的技术规范书。技术规范书通用部分条款、专用部分标准技术参数表和使用条件表固化的参数原则上不能更改。

3、项目单位应按实际要求填写“项目需求部分”。如确实需要改动以下部分，项目单位应填写专用部分“表7 项目单位技术差异表”，并加盖该网、省公司物资部（招投标管理中心）公章，与辅助说明文件随招标计划一起提交至招标文件审查会：

①改动通用部分条款及专用部分固化的参数；

②项目单位要求值超出标准技术参数值范围；

③根据实际使用条件，需要变更污秽等级、海拔高度、耐受地震能力、压力释放能力、环境温度等要求。

经招标文件审查会同意后，对专用部分的修改形成“项目单位技术差异表”，放入专用部分表7中，随招标文件同时发出并视为有效，否则将视为无差异。

4  投标人逐项响应技术规范书专用部分总“1标准技术参数表”、“2项目需求部分”和“3投标人响应部分”三部分相应内容。填写投标人响应部分，应严格按招标文件标准技术规范书专用部分的“招标人要求值”一栏填写相应的投标人响应部分表格，投标人还应对项目需求部分的“项目单位技术差异表”中给出的参数进行响应。“项目单位技术差异表”与“标准技术参数表”和“设备外部条件表”中参数不同时，以差异表给出的参数为准。投标人填写技术参数和性能要求响应表时，如有偏差除填写“表8投标人技术偏差表”外，必要时应提供证明参数优于招标人要求的相关试验报告。

5、技术规范书范本的页面、标题等均为统一格式，不得随意更改。

6、对扩建工程，项目单位应在专用部分提出与原工程相适应的一次、二次及土建的接口要求。

目录

1、总则	1

2、应遵循的主要标准	2

3、使用条件	3

4、功能要求	3

5、系统性能要求	10

6、实验	13

7、包装、运输、贮存和质量保证	13

8、双方工作安排	14

- 1、总则

1.1 本招标技术文件是为继电保护远方操作许可安全网关成套设备技术规范书提供技术规范及说明。

1.2 投标者110kV变电站计算机监控系统及继电保护设备的设计、制造经验必须具有ISO-9001质量认证书或相当的认证文件、国家电力部门鉴定证书和生产许可证。

1.3投标者按照提供相关标的物安全技术文档资料并配合甲方完成入网安全测评整改工作；标的物应满足《GA∕T 1389-2017 信息安全技术 网络安全等级保护定级指南》、《GB∕T 28448-2019 信息安全技术 网络安全等级保护测评要求》、《GB∕T 22239-2019 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》、《GB∕T 25070-2019 信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求》规范中第二级系统安全技术规范要求；应满足《中国南方电网电力监控系统安全防护技术规范》、及最新发布的《中国南方电网有限责任公司网络安全合规库》安全技术规范要求。

1.4 投标者投标时应提供经过审查的典型图纸。

1.5投标者的机房操作许可安全网关系统软硬件产品应满足：

1）网络安全法等国家法律法规；

2）电力行业信息安全等级保护基本要求（应用安全、数据安全、主机安全、网络安全等方面）；

3）电力监控系统安全防护规定（国家发改委14号令）、电力监控系统安全防护总体方案等安全防护方案和评估规范（国能安全〔2015〕36号）；

4）南方电网电力监控系统安全防护技术规范；

5）严禁含有预置的安全漏洞、恶意代码。

6) 操作系统严禁含有架构体系缺陷，应能严密管控文件传送、加载和安装以及进程创建。

1.6 本招标技术文件提出的是最低限度的技术要求, 并未对一切技术细节作出规定, 也未充分引述有关标准和规范的条文, 投标方应提供符合本招标技术文件和工业标准的优质产品。

1.7 如果投标人没有以书面形式对本技术规范的条文提出差异，则意味着投标人提供的产品完全符合本技术规范的要求。如有差异，不管多么微小，都应在投标文件“投标偏差表”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.8本招标技术文件所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时, 按较高标准执行。

1.9 本招标技术文件经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。

1.10 投标方在应标技术文件中应如实反映应标产品与本招标技术文件的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标技术文件的条文存在差异，招标方有权利要求退货。

1.11 投标方应在应标技术部分按本招标技术文件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价。

1.12 投标方应充分理解本招标技术文件并按本招标技术文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，应标的技术文件条款、格式与本招标技术文件的要求保持一致。

1.13 本招标技术文件未尽事宜, 应在差异化表中提出，如有其他要求，应在响应文件中标明。

# 2、应遵循的主要标准

下列标准所包含的条文, 通过在本招标技术文件中引用而构成本招标技术文件的基本条文。在本招标技术文件出版时, 所示版本均为有效。所有标准都会被修订, 使用本招标技术文件的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。按标准号顺序排列标准，如果各标准要求有所不同，满足更高的标准要求。

《电力监控系统安全防护规定》（国家发展和改革委员会令2014年第14号）

《电力监控系统安全防护总体方案》（国能安全[2015]36号）

《电力行业信息安全等级保护管理办法》（国能安全[2014]318号）

《电力行业信息系统安全等级保护基本要求》（电监信息[2012]62号）

《电力监控系统网络安全防护导则》GB/T 36572-2018

《信息安全技术 网络安全等级保护测评要求》GB/T 28448-2019

《继电保护和安全自动装置技术规程》GB14285-2006

《电力系统安全稳定控制技术导则》GBT 26399-2011

《远动设备及系统第5-101部分：传输规约 基本远动任务配套标准》DL/T 634.5101-2002

《远动设备及系统第5-104 部分：传输规约 采用标准传输协议集的 IEC60870-5-101 网络访问》DL/T 634.5104-2009

《中国南方电网电力监控系统安全防护技术规范》（Q/CSG1204009-2015）

《中国南方电网电力调度管理规程》（Q/CS212045-2011）

《南方电网继电保护信息系统技术规范》Q/CSG 110030-2012

《南方电网继电保护通用技术规范》Q/CSG 110010-2011

《南方电网DL634.5.104-2002远动协议实施细则》Q/CSG 110006-2012

《南方电网DL634.5.101-2002远动协议实施细则》Q/CSG 110007-2012

# 3、使用条件

- 3.1  正常工作大气条件

- 环境温度：-10℃～+55℃；

- 相对湿度：5%~95%(产品内部既不应凝露，也不应结冰)；

- 大气压力：80kPa～106kPa。

- 3.2  贮存、运输环境条件

- 装置在运输中允许的环境温度-40℃～＋70℃，相对湿度不大于85%；

- 在贮存中允许的环境温度-25℃～＋55℃，相对湿度不大于85%，在不施加任何激励量的条件下，装置不出现不可逆变化。

- 3.3  周围环境

- 场地符合GB/T 9361-2011中B类安全要求；

- 使用地点无爆炸危险的物质，周围介质中不含有能腐蚀金属、破坏绝缘和表面敷层的介质及导电介质，没有严重的霉菌存在；

# 4、功能要求

- 4.1 继电保护远方操作授权管控装置应支持基于南网 103 规约、IEC60870-5-104 规约、IEC-61850 规约等通信规约的远方操作许可管控。

- 4.2 在主站端部署继电保护远方操作授权网关时，不允许对通信链路上其他设备的通信环境参数进行修改。

- 4.3 系统应支持对时功能，支持 IRIG-B 码或者 SNTP 方式，认证网关应支持守时功能。

- 4.4 认证网关和工作站均应具备操作记录和查询功能。操作记录是强制生成、操作用户无法更改的电子操作记录，至少应包括操作时间、操作对象、操作人员、操作内容等必要信息，并可通过工作站图形化界面进行展示、查询、统计。

- 4.5 认证网关

- 4.5.1 应能对调度端下行报文进行检查并识别出远方操作命令，但不干预站端上行报文。

- 4.5.2 应能根据设置的许可策略，对操作命令进行合法性判断，对合法的操作命令予以有效放行，对不合法的操作命令予以失效处理。

- 4.5.3 应支持不少于两路独立的通信通道（进 2 出 2）。

- 4.5.4 应支持通信通道的硬件旁路功能，当认证网关失电、异常时能自动旁路，并可通过就地人工操作来启用或关闭旁路，旁路切换时应保证该通道的网络连接不间断。

- 4.5.5 应具备设备状态指示灯，表示运行、告警、通道旁路、操作许可等状态信息。

- 4.5.6 应支持双电源冗余配置，并且支持 AC/DC 220V 自适应。

- 4.5.7 应支持失电告警功能，失电告警信号可通过无源节点输出。

- 4.5.8 应支持自检功能。

- 4.6 工作站

- 4.6.1应可根据合法身份人员的授权向认证网关进行许可策略配置。

- 4.6.2 应能选择单个变电站进行许可操作，并能够设置许可时长。

- 4.6.3 应采用口令、密码技术、生物技术等两种或两种以上组合的鉴别技术对用户进行身份鉴别，且其中一种鉴别技术至少应使用密码技术实现。

- 4.6.4 应支持图形化方式进行许可操作配置管理。

- 4.6.5 应支持图形化方式进行告警展示。

- 4.6.6 应支持生成操作报告功能。

- 4.7 性能要求

- 4.7.1 处理能力

- 4.7.1.1 认证网关应支持的最大厂站接入数量不少于 500 个。

- 4.7.1.2 认证网关单通道网络报文吞吐能力不低于 200Mbps(以单帧 1024 字节计算)。

- 4.7.1.3 认证网关认证过程单向延时不应超过 5ms，不应对命令流程造成明显影响。

- 4.8 历史记录

- 4.8.1 应支持告警事件记录条数不少于 100000 条。

- 4.8.2 应支持操作报告记录条数不少于 10000 条。

- 4.9 系统资源

- 4.9.1认证网关系统资源应满足以下要求：

- 4.9.1.1 认证网关硬件资源应满足下表的要求：

- 表 1 认证网关硬件资源要求

| - 硬件要求 | - 技术参数 |
| --- | --- |
| - CPU | - CPU≥4 核， 主频≥1.8GHz |
| - 内存 | - ≥8GB |
| - 存储器 | - ≥128G |

- 4.9.1.2 系统可用率：不小于 99%；CPU 负荷率在正常情况下不大于 25%，额定流量数据处理情况下不大于 50%。

- 4.9.2 工作站系统资源应满足以下要求：

- 4.9.2.1 工作站硬件资源应满足下表的要求：

- 表 2 工作站硬件资源要求

| - 硬件要求 | - 技术参数 |
| --- | --- |
| - CPU | - CPU≥8核， 主频≥2.0GHz |
| - 内存 | - ≥16GB |
| - 存储器 | - ≥500G |

- 4.9.2.2 系统可用率：不小于 99%；CPU 负荷率在正常情况下不大于 25%，额定流量数据处理情况下不大于 50%。

- 4.9.3 工作电源

- 认证网关工作电源应满足以下要求：

- a） 额定电压：DC/AC 220V。

- b） 允许偏差：-20%～＋15%。

- c） 纹波系数：不大于 5%。

- 4.9.4 时间同步

- 认证网关的时间同步应满足以下要求： a） SNTP 对时精度：误差<100ms。b） B 码对时精度：误差<1ms。

- c） 守时精度：24h 守时误差<5s。

- 4.9.5 告警的实时性<2s。

- 4.9.6 绝缘性能

- 4.9.6.1 绝缘电阻

- 在试验的标准大气条件下，认证网关各带电的导电电路对地（外壳或外露的非带电金属零件）之间，以及电气上无联系的各带电的导电电路之间，分别用开路电压为 500V 的测试仪器测定，其绝缘电阻值应≥20MΩ。

- 4.9.6.2 介质强度

- 在试验的标准大气条件下，认证网关应能承受频率为 50Hz，历时 1min 的工频耐压试验，而无击穿、闪络及元器件损坏现象。若需要，也可采用直流试验电压。试验部位及其试验电压值按表 3 进行选择。

- 表 3 试验部位及其试验电压

| - 被试回路 | - 额定绝缘电压 - （V） | - 交流试验电压（有效 - 值）（V） | - 直流试验电压 - （V） |
| --- | --- | --- | --- |
| - 各带电的导电电路对地 | - ＞63 且＜300 | - 2000 | - 2800 |
| - 电气上无联系的各带电的 - 导电电路之间 | - ＞63 且＜300 | - 2000 | - 2800 |
| - 弱电部分对地 | - ≤63 | - 500 | - 700 |

- 4.9.6.3 冲击电压

- 在试验的标准大气条件下，认证网关各带电的导电电路对地（外壳或外露的非带电金属零件）之间，以及电气上无联系的各带电的导电电路之间，应能承受 1.2/50μs 的标准雷电波的短时冲击电压试验。试验后，认证网关应无绝缘损坏。试验部位及其试验电压值按表 4 进行选择。

- 表 4 试验部位及其试验电压

| - 被试回路 | - 额定绝缘电压（ V） | - 试验电压（ V） |
| --- | --- | --- |
| - 各带电的导电电路对地 | - ＞63 且＜300 | - 5000 |
| - 电气上无联系的各带电的导电 - 电路之间 | - ＞63 且＜300 | - 5000 |
| - 弱电部分对地 | - ≤63 | - 1000 |

- 4.9.7 耐湿热性能

- 认证网关应能承受GB/T 2423.3 规定的恒定湿热试验，温度（40±2）℃，湿度（93±3）%RH，试验后各导电回路对外露非带电导电部位及外壳之间、电气上无联系的各回路之间的绝缘电阻不应小于 1.5M。

- 4.9.8 机械振动、冲击和碰撞要求

- 认证网关应能耐受实际运输和运行过程中经常出现的机械振动、冲击和碰撞，适于正常运输和运行；应能承受不大于 DL/T 478-2013 中规定的严酷等级机械振动、冲击和碰撞试验。

- 4.9.9 电磁兼容

- 4.9.9.1 静电放电

- 认证网关应能承受GB/T 17626.2 规定的严酷等级为 4 级的静电放电。

- 4.9.9.2 电快速瞬变/脉冲群抗扰度

- 认证网关应能承受 GB/T 17626.4 规定的严酷等级为 4 级的电快速瞬变脉冲群抗扰度试验。

- 4.9.9.3 浪涌抗扰度

- 认证网关应能承受GB/T 17626.5 规定的浪涌抗扰度试验。试验电压值见表 5。

- 表 5 试验端口的试验电压及电源阻抗

| - 试验端口 | - 试验条件： 线对地 |  |  | - 试验条件： 线对线 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 开路试验电压 - ±10%kV | - 耦合网络 |  | - 开路试验压 - ±10%kV | - 耦合网络 |  |
|  |  | - R（Ω） | - C（μF） |  | - R（Ω） | - C（μF） |
| - 电源 | - 2.0 | - 10 | - 9 | - 1.0 | - 0 | - 18 |
| - 输入/输出 | - 2.0 | - 40 | - 0.5 | - 1.0 | - 40 | - 0.5 |
| - 通信端口 | - 1.0 | - 0 | - 0 | - 不试验 | - — | - — |

- 4.9.9.4 射频场感应的传导骚扰抗扰度

- 认证网关应能承受GB/T 17626.6 规定的严酷等级的射频场感应传导骚扰抗扰度试验。

- 4.9.9.5 辐射电磁场抗扰度

- 装置应能承受GB/T 17626.3 规定的严酷等级的辐射电磁场抗扰度试验。

- 4.9.9.6 工频磁场抗扰度

- 认证网关应能承受GB/T 17626.8 规定的严酷等级为 5 级的工频磁场抗扰度试验。

- 4.9.9.7 电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度

- A）认证网关交流电源应能承受 GB/T 17626.11 中规定的电压中断、电压暂降 40%持续100ms 和电压变化为 40%的电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验。

- B）认证网关直流电源应能承受 GB/T 17626.29 中规定的试验等级（短时中断、40%和 70% 电压暂降、80%和 120%电压变化）的直流电源端口电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验，短时中断持续时间为 100ms，电压暂降至 40%UT 持续时间为 200ms，电压暂降至70%UT 持续时间为 500ms，电压变化持续时间为 1s。

- 4.9.9.8 连续通电

- 认证网关进行不少于 100h（室温）或 72h（+40℃）的连续通电试验。试验期间，装置工作应稳定可靠，信号指示应正确，无元器件损坏、软件运行异常或其他异常情况出现。

- 4.10 质量保证

- 平均无故障时间 MTBF≥100000 小时。

- 4.11 安全要求

- 4.11.1 应符合《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国密码法》、《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）、《电力监控系统安全防护规定》（国家发改委 14 号令）、《电力监控系统安全防护总体方案等安全防护方案和评估规范》（国能安全〔2015〕36 号）、《中国南方电网电力监控系统安全防护技术规范》（Q/CSG1204009） 等网络安全防护的相关要求，确保其网络安全。

- 4.11.2 认证网关和工作站的安全防护能力应不低于所在监控系统的安全防护要求。

- 4.11.3 认证网关的硬件设计应采用嵌入式架构，无任何旋转部件，外部接口应根据业务需要最小化定制，并且业务网络通信口和管理通信口应当分开。

- 4.11.4 认证网关掉电时，运行参数、定值、告警记录、报告等重要数据不应丢失。

- 4.11.5 操作认证网关上的任意开关或按键，不应丢失已记录的信息。

- 4.11.6 认证网关和工作站均应采用经过国家相关机构检测认证的安全操作系统。

- 4.11.7 工作站的历史数据库应采用安全可控数据库。

- 4.11.8 认证网关和工作站之间的通信应采用基于标准国密算法的身份认证和加密传输。对于配备操作许可终端的场景，操作许可终端与工作站之间通信也应采用基于标准国密算法的身份认证和加密传输。

- 4.11.9 认证网关和工作站应支持设立管理员、审计员和操作员等角色进行不同权限的操作。

- 4.11.10 认证网关和工作站的敏感信息应基于标准国密算法实现保密存储，如账户、口令、配置信息、运行参数等。

- 4.11.11认证网关和工作站应禁止开放高危端口，并禁止提供 E-mail、WEB、Telnet、Http等高风险的通用网络服务。

- 4.11.12 认证网关和工作站应通过白名单等机制实现网络访问控制。

- 4.11.13 认证网关和工作站应支持接入到网络安全态势感知系统，实现安全状态的实时监测采集。

- 4.11.14 认证网关和工作站的日志记录应支持不少于六个月时长。

- 4.11.15 认证网关应具备协议过滤、数据包检查等抗网络攻击能力，不应因病毒感染影响正常记录或丢失已记录的数据。

- 4.11.16 认证网关和工作站在运行故障或设备维护的情况下应能通过冗余配置或硬件旁路的方式确保业务通信的可用性。

# 5、系统性能要求

实现双确认功能的操作许可安全管控系统由2套远方控制认证网关及1套操作网关工作站主机两部分组成，安装于保信主站61850前置服务器和主站侧二次安防纵向加密认证装置之间，具备对保信主站下发的远方操作命令进行安全检查和许可操作的功能。远方控制认证网关通过判断远方操作是否符合许可规则，决定是否允许操作命令有效传输；操作网关工作站和远方控制认证网关配合，用于认证操作许可人员身份的合法性，并对远方控制认证网关进行许可策略配置，实现操作许可的配置管理和信息展示。

所提供产品的标准不得低于《工作站政府采购需求标准（2023版）》和《操作系统政府采购需求标准（2023版）》要求，要求，且CPU和操作系统的安全可靠等级不得低于Ⅰ级，详见中国信息安全测评中心（www.itsec.gov.cn）和国家保密科技测评中心（www.nsstec.org.cn）公告结果。

表六 操作网关工作站主机配置

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 操作网关工作站主机 | 1）CPU参数不小于8核2.0GHz； 2）存储器不小于500G，内存不小于16G； 3）≥4个10/100/1000M以太网口； 4）≥4个USB口； 5）双电源配置，电源110V-220V AC/DC自适应 6）含操作系统，操作系统应采用经过国家相关机构检测认证的安全可控操作系统 7）≥10 身份识别的专用Ukey 8）配件：键盘、鼠标、电源线以及其它保证设备正常运行必须的软硬件（电源线插头类型及长度应根据现场实际需要提供） 9）3年原厂免费售后服务（含人工和备件），包括技术支持和系统软硬件保修。 | 台 |  |  |

表七 远方控制认证网关配置

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 远方控制认证网关 | 1）CPU≥4核，主频≥1.8GHz； 2）内存不小于8G； 3）存储器采用SSD，存储容量不小于128G； 4）电源配置要求：额定电压：DC/AC 220V，允许偏差：-20%～＋15%，纹波系数：不大于5%； 5）SNTP对时精度：误差<100ms。 6）B码对时精度：误差<1ms。 7）守时精度：24h守时误差<5s。 8）配件：电源线以及其它保证设备正常运行必须的软硬件（电源线插头类型及长度应根据现场实际需要提供）。 8）3年原厂免费售后服务（含人工和备件），包括技术支持和系统软硬件保修。 | 台 |  |  |

表八 Ukey配置

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ukey | 1）支持国密算法SM1、SM2、SM3、SM4； 2）支持不小于64K用户存储空间； 3）支持多线程、对进程调用； 4）支持采用物理噪声源生成真随机数； 5）支持windows、linux、安全可控操作系统； 6）支持国密SM2算法密匙对的生成、支持PSA密匙对生成、支持对称密匙的生成； 7）支持存储1024个对称密匙； 8）支持非对称密匙和对称密匙的更新功能； 9）3年原厂免费售后服务（含人工和备件），包括技术支持和系统软硬件保修。 | 套 |  |  |

表九 操作模块配置

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 操作模块 | 1）支持基于南网 103 规约、IEC60870-5-104 规约、IEC-61850 规约等通信规约的远方操作许可管控； 2）不允许对通信链路上其他设备的通信环境参数进行修改； 3）系统应支持对时功能，支持 IRIG-B 码或者 SNTP 方式，认证网关应支持守时功能； 4）应具备操作记录和查询功能，操作记录是强制生成、操作用户无法更改的电子操作记录，至少应包括操作时间、操作对象、操作人员、操作内容等必要信息，并可通过工作站图形化界面进行展示、查询、统计； 5）应能对调度端下行报文进行检查并识别出远方操作命令，但不干预站端上行报文； 6）应能根据设置的许可策略，对操作命令进行合法性判断，对合法的操作命令予以有效放行，对不合法的操作命令予以失效处理； 7）应具备设备状态指示灯，表示运行、告警、通道旁路、操作许可等状态信息； 8）应具备设备状态指示灯，表示运行、告警、通道旁路、操作许可等状态信息； 9）应可根据合法身份人员的授权向认证网关进行许可策略配置； 10）应能选择单个变电站进行许可操作，并能够设置许可时长； 11）应采用口令、密码技术、生物技术等两种或两种以上组合的鉴别技术对用户进行身份鉴别，且其中一种鉴别技术至少应使用密码技术实现； 12）应支持图形化方式进行许可操作配置管理； 13）应支持图形化方式进行告警展示； 应支持生成操作报告功能； 14）3年原厂免费售后服务（含人工），包括技术支持和系统软硬件保修。 | 套 | 1 |  |

# 6、实验

系统的测试验收分为二个阶段，即产品功能确认、现场验收。各阶段验收大纲的编制和内容要求、验收内容、验收测试方法等应严格遵循合同以及技术协议的内容。如采购第三方软件，还需出具第三方厂商提供的确认函。

（1）产品功能确认及报告

在乙方完成产品开发调试后，向甲方提出产品功能确认测试申请，由甲方确认分站系统功能，内容包括分站系统的性能、功能及与子站的通信等。

（2）现场验收

现场验收（SAT）应在所有设备安装调试完毕，且设备准备投入试运行时进行，该试验应在乙方工程师参加并指导下由甲方完成。在验收开始前二周乙方应提出现场验收测试大纲供甲方认可。大纲的要求必须要满足合同和技术规范的要求。现场验收测试必须进行不少于72小时的稳定性试验，试验要求同工厂验收试验。

验收的一般仪表由甲方提供，专用仪器、仪表由乙方提供。现场验收的测试报告需双方技术人员签字才能生效

# 7、包装、运输、贮存和质量保证

7.1  设备制造完成并通过试验后应及时包装, 否则应得到切实的保护, 确保其不受污损。

7.2  所有部件经妥善包装或装箱后, 在运输过程中尚应采取其它防护措施, 以免散失损坏或被盗。

7.3  在包装箱外应标明需方的订货号、发货号。

7.4  各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

7.5  包装箱上应有明显的包装储运图示标志(按GB/T 191-2008)。

7.6  整体产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。

7.7  随产品提供的一书三册（使用说明书、运行手册、安装手册、运维手册）等技术资料应完整无缺。

7.8  订购的新型产品除应满足本招标技术文件外， 投标方还应提供产品的鉴定证书。

7.9  投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料等(包括投标方的外购件在内)均应符合本招标技术文件的规定。

7.10  投标方应遵守本招标技术文件中各条款和工作项目的ISO900、GB/T1900质量保证体系, 该质量保证体系已经过国家认证和正常运转。

7.11 设备的各种元件, 应选择具有生产许可证的专业制造厂家的产品。

7.12  质保期间，因制造质量问题而发生损坏，或不能正常工作时，投标方应免费为招标方修理或更换零部件。

# 8、双方工作安排

## 8.1  招标方职责

- 负责提出本系统硬件设备的现场布置图；

- 负责协调与本系统互联的各个系统的接口工作；

- 负责提供本系统硬件设备与招标方设备之间的联接电缆(不含网络线材)；

- 负责本系统现场设备的安装 (场地准备、设备就位和电缆及网络线材的敷设)；

- 参加设计联络会、试验与验收, 并负责现场验收。

## 8.2  投标方职责

- 投标方的投标产品具有检测资质的第三方机构出具的产品型式试验报告或性能检测报告；

- 投标方在并网投运前，应出具有等级保护测评资质的测评机构对本系统的等级保护测评报告，并对测评发现的问题落实整改；

- 投标方必须向招标方保证工程人员组织的稳定性，保证工程按招标方的要求如期进行；在本工程结束前，参加本工程的人员变动必须取得招标方同意；

- 负责监控系统的详细设计和集成组态；

- 负责开通监控系统与地调以及与微机保护装置的通信；协助施工单位, 参与整组传动试验；

- 负责提供投标范围内所有硬件设备以及这些设备之间的联接电缆；

- 负责提供监控系统运行所需要的软件, 如系统软件、支撑软件、调试及配置工具以及招标方所要求的应用软件, 所有软件均是符合中国南方电网有限责任公司运行要求的最新版本的软件；

- 负责提供系统供电、接地、设备布置等所需要的资料；

- 负责召开设计联络会；

- 负责对招标方专业人员的技术培训 (包括硬件、软件的维护及运行培训), 并提供必要的工作场地；

- 负责工厂试验验收、现场调试、指导现场安装, 参加现场验收和整体考核验收；

- 负责提供供货范围内所有设备的文件资料和运行维护手册；

- 负责监控系统设备的运输和保险；

- 负责监控系统在保证期内的正常运行；

- 保证期以后应招标方要求, 协助招标方对所供系统进行扩容升级、增加功能等工作, 并优惠提供最新开发的应用软件；

- 投标方所提供的第三方生产厂商的硬件和软件，应提供最终用户的使用权。投标者必须在系统交付用户使用时提供一切所使用的第三方软件的版权证明。招标方因使用投标者提供的硬件和软件引起对任何第三方的侵权责任及所造成的所有损失均由投标者承担。

- 要求投标方根据二次系统安全防护相关技术规范提出变电站二次系统安全防护项目的详细实施方案，包括现场所有安全防护设备的组屏、配线、安装调试等，提供技术方案书及图纸。投标方负责安全防护设备的现场安装，负责项目的调试工作，包括站端调试以及站端与相关调度机构的联调等。提供项目相关各设备之间的连接线缆和项目实施其它相关配件、辅材等。确保招标方相关的业务系统（包括智能远动机、稳控子站/稳控主站、保信子站、PMU子站、电能采集装置、等）设备经过安全防护设备后能接入调度数据网，能实现站端设备与主站端设备的数据交换。

- ICD、SSD、SCD、CID文件备份资料及说明文档

## 8.3  项目管理

合同签定后，投标方应指定负责本工程的项目经理，负责协调投标方在工程全过程的各项工作，如工程进度、设计制造、图纸文件、制造确认、包装运输、现场安装、调试验收等。

## 8.4  资料管理

投标方应提供监控系所有设备的图纸、技术文件、产品说明书、安装手册、调试手册、运行手册等资料,并对所提供的全部技术资料的准确性负责，资料和图纸应提供电子版一套，书面材料3套。具体包括：

- 全部设备的配置和构成图, 包括系统配置、功能框图、逻辑电路图纸、安装尺寸图、自动化系统网络图和基础图等；

- 全部设备的技术说明书, 包括型号、技术特点和性能参数等；

- 所有主要部件和连接电缆的连线图；

- 设备和机柜的布置和连线图；

- 与招标方设备连接的详细端子图；

- 所有软件（含五防子系统系统）的说明书、使用手册、功能设计文件、数据库及画面定义指南等；

- 备品备件清册；

- 设备的安装手册；

- 调试手册；

- 运行手册；

- 培训教材、培训的建议日期、时间表和课程表。；

- 设备的例行试验报告；

- 设备的出厂检验报告；

- 工程竣工资料等等；

- 资料和图纸提交进度；

- 计算机设备的操作系统及应用软件应注明版本号，测控装置及嵌入式装置应注明组成的各插件型号、软件版本号，且遥信、遥控、遥测插件应注明单块插件的容量配置；

- 按合同制订出设计，材料供货、制造、培训和设备交货各阶段的详细计划和现场试验的建议计划；

- ICD、SSD、SCD、CID文件备份资料及说明文档。

投标方负责在合同签字生效后一个月内提供所供设备的配置图和有关技术资料和培训资料； 设备出厂前一个月内提供设备安装的所有资料；工程验收后一个月内提交全部设备运行及维护的软、硬件竣工图（包括电子化的CAD图纸）。

## 8.5  设计联络会与培训

8.5.1  设计联络会

为了确认本系统的设计方案，确定各互联系统软硬件接口界面，交换必需的设计配合资料, 协调工程进度。

投标方应在设计联络会召开前二周, 提交给招标方需要确认的图纸和资料。

由投标方负责设计联络会费用，由中国南方电网有限责任公司、建设单位、设计单位、测试单位共6人参加，时间为3天。

设计联络会议内容为:

- 确认本系统的详细设计方案；

- 确认本系统的具体功能规范和信息表；

- 确认本系统数据库容量、结构及生成定义；

- 讨论/确定画面格式；

- 讨论/确定培训计划；

- 讨论/确定工程进度要求；

- 讨论/确定工厂验收 (FAT)计划；

- 讨论/确定现场安装计划要求；

- 讨论/确定现场验收 (SAT)计划。

8.5.2  培训

- 投标方负责对招标方技术人员及运行、维护人员的培训；

- 招标方将选派技术人员在投标方工程师的指导下参加计算机监控系统培训；

- 由投标方负责提供培训，招标方选派人员参加，按每个项目6人，5天安排；

- 培训内容为计算机监控系统的系统结构、设计原理、设备接口、数据库接口、网络接口、现场安装、调试、维护、故障诊断等, 并参加本系统生成工作, 主要包括生成系统数据库、画面及报表制作、系统应用软件的使用等。

- 经过培训的技术人员应能熟悉系统的运行, 并能进行一般的维护, 能够应用投标方提供的软件包独立地修改和生成系统画面及表格。

## 8.6  现场服务及售后服务

8.6.1  投标方应派代表到现场指导安装、调试和运行，并负责解决合同设备制造及性能等方面的有关问题，详细解答合同范围内招标方提出的问题。

8.6.2  在产品质保期内有制造质量的设备，由投标方负责修理或更换。对非投标方责任造成的设备损坏，投标方有优先提供配件和修理的义务。

8.6.3   对招标方选购的与本合同设备有关的配套设备，投标方有提供技术配合的义务，并不由此而增加任何费用。

8.6.4  售后服务要求

- 硬件维护

- 投标方应按照商务招标书对质量保证的要求履行设备及元器件保修或更换服务，并保障设备生命周期内所有设备及元器件备品备件供应。

- 投标方应提供7×24小时的技术支持服务，制定相对固定的技术负责人及联络电话、传真号码、e-mail地址等；

- 保修期内硬件故障时，所提供的替代硬件设备的性能应等于和高于原产品的性能；

48小时内故障应得以解决。

- 软件维护

- 自工程投运之日起八年，投标方应免费提供系统软件升级、培训、设计联络、技术服务，优惠提供有关扩建工程的软件扩容服务；并保障设备生命周期内所有软件系统的技术支持；

- 提供7×24小时的技术支持服务，制定相对固定的技术负责人及联络电话、传真号码、e-mail地址等；

- 在用户发现软件故障时，投标方必须在用户提出维护要求的4小时内作出响应，24小时内提交故障分析报告和解决方案，48小时内故障得以解决；

- 对于用户提出的软件性能提高、功能增加等改进要求，如属“招标技术文件”或“合同”的范畴，投标方应在2周内予以解决；如属“招标技术文件”或“合同”以外的功能开发，也应提供优惠服务。

- 其它服务要求

1）投标方应在设备寿命周期内提供定期现场维护巡查服务，对重要设备的完好性(如监控系统、五防系统及锁具、远动系统)进行系统检查，要求至少每季度一次；

2）应对技术支持人员进行网络安全身份认证，并进行安全教育、培训；

3）投标方人员现场按规定流程工作，严禁使用非专用终端（笔记本电脑）、移动介质（U盘），防范病毒感染等风险；

4）投标方应做好有关信息的保密工作，严禁将带有南方电网公司标志及相关信息的开发、测试环境接入互联网等外部环境，严禁将系统运行的业务数据拷贝或发送到外部使用。

# 9、附录

- 附录一：安全可靠测评结果公告（2023年第1号）

- 附表一、 中央处理器（ CPU）

| 序 号 | 产品名称 | 送测单位 | 安全可 靠等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鲲鹏 920 | 深圳市海思半导体有限公司 | I 级 |
| 2 | 龙芯 3C5000L | 龙芯中科技术股份有限公司 | I 级 |
| 3 | 申威 1621 | 无锡先进技术研究院 | I 级 |
| 4 | 龙芯 3A4000/3B4000 | 龙芯中科技术股份有限公司 | I 级 |
| 5 | 龙芯 3A5000/3B5000 | 龙芯中科技术股份有限公司 | I 级 |
| 6 | 申威 SW421 | 无锡先进技术研究院 | I 级 |
| 7 | 申威 3231 | 无锡先进技术研究院 | I 级 |
| 8 | 飞腾腾锐 D2000 | 飞腾信息技术有限公司 | I 级 |
| 9 | 飞腾 FT-2000 | 飞腾信息技术有限公司 | I 级 |
| 10 | 飞腾 FT-2000+ | 飞腾信息技术有限公司 | I 级 |
| 11 | 盘古 M900 | 海思技术有限公司 | I 级 |
| 12 | 飞腾腾云 S2500 | 飞腾信息技术有限公司 | I 级 |
| 13 | 麒麟 9006C | 深圳市海思半导体有限公司 | I 级 |
| 14 | 海光 C86-3G | 海光信息技术股份有限公司 | I 级 |
| 15 | 麒麟 990 | 深圳市海思半导体有限公司 | I 级 |
| 16 | 海光 2 号 C86 3230/3250/3280/5280/7250/7260/7280/7285 | 海光信息技术股份有限公司 | I 级 |
| 17 | 兆芯 ZX-E KX-U6780A/KH-37800D/KX-6640MA/KX-6640A | 上海兆芯集成电路股份有限公司 | I 级 |
| 18 | 兆芯 ZX-D KX-U5580 | 上海兆芯集成电路股份有限公司 | I 级 |

- 附表二、操作系统

| 序 号 | 产品名称 | 送测单位 | 安全可 靠等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 银河麒麟桌面操作系统 V10 （内核版本 5.4） | 麒麟软件有限公司 | I 级 |
| 2 | 银河麒麟高级服务器操作系统 V10 （内核版本 4.19） | 麒麟软件有限公司 | I 级 |
| 3 | 统信服务器操作系统 V20 （内核版本 4.19） | 统信软件技术有限公司 | I 级 |
| 4 | 方德高可信服务器操作系统 V4.0 （内核版本 4.19） | 中科方德软件有限公司 | I 级 |
| 5 | 方德桌面操作系统 V3.1 （内核版本 4.9） | 中科方德软件有限公司 | I 级 |
| 6 | 统信桌面操作系统 V20 （内核版本 4.19） | 统信软件技术有限公司 | I 级 |

- 附表三、集中式数据库

| 序号 | 产品名称 | 送测单位 | 安全可 靠等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 达梦数据库管理系统 V8.4 | 武汉达梦数据库股份有限公司 | I 级 |
| 2 | PolarDB V2.0 | 阿里云计算有限公司 | I 级 |
| 3 | TDSQL 关系型数据库管理系统软件 V8.0 | 腾讯云计算（北京）有限责任公司 | I 级 |
| 4 | 瀚高安全版数据库系统 V4.5 | 瀚高基础软件股份有限公司 | I 级 |
| 5 | 虚谷数据库管理系统 V11.0 | 成都虚谷伟业科技有限公司 | I 级 |
| 6 | 南大通用安全数据库管理系统 GBase 8s V8.8 | 天津南大通用数据技术股份有限公司 | I 级 |
| 7 | 海盒通用数据库管理系统（ SeaboxSQL）V11.5 | 北京东方金信科技股份有限公司 | I 级 |
| 8 | 金仓数据库管理系统 KingbaseES V8 | 北京人大金仓信息技术股份有限公司 | I 级 |
| 9 | 海量数据库 G100 管理系统 V2.2 | 北京海量数据技术股份有限公司 | I 级 |
| 10 | 万里安全数据库软件 V1.0 | 北京万里开源软件有限公司 | I 级 |
| 11 | 优炫数据库管理系统 V2.1 | 北京优炫软件股份有限公司 | I 级 |

- 附录二：安全可靠测评结果公告（2024年第1号）

- 附表一、中央处理器（CPU）（同一等级按产品名称首字笔画为序排列）

| 序号 | 产品名称 | 送测单位 | 安全可 靠等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 飞腾腾云S5000C | 飞腾信息技术有限公司 | Ⅱ级 |
| 2 | 飞腾腾珑E2000 | 飞腾信息技术有限公司 | Ⅱ级 |
| 3 | 飞腾腾锐D3000 | 飞腾信息技术有限公司 | Ⅱ级 |
| 4 | 龙芯3A5000（DA版） | 龙芯中科技术股份有限公司 | Ⅱ级 |
| 5 | 龙芯3A6000 | 龙芯中科技术股份有限公司 | Ⅱ级 |
| 6 | 龙芯3C5000 | 龙芯中科技术股份有限公司 | Ⅱ级 |
| 7 | 龙芯3D5000 | 龙芯中科技术股份有限公司 | Ⅱ级 |
| 8 | 海光处理器C86-4G | 海光信息技术股份有限公司 | Ⅱ级 |
| 9 | 鲲鹏920 V200 | 深圳市海思半导体有限公司 | Ⅱ级 |
| 10 | 麒麟9000C | 深圳市海思半导体有限公司 | Ⅱ级 |
| 1 | 龙芯2K2000 | 龙芯中科技术股份有限公司 | Ⅰ级 |
| 2 | 申威SW-WY831型微处理器 | 无锡先进技术研究院 | Ⅰ级 |
| 3 | 兆芯处理器KH-40000 | 上海兆芯集成电路股份有限公司 | Ⅰ级 |
| 4 | 海光处理器C86-4G-L | 海光信息技术股份有限公司 | Ⅰ级 |

- 附表二、操作系统（同一等级按产品名称首字笔画为序排列）

（一）桌面操作系统

| 序号 | 产品名称 | 送测单位 | 安全可 靠等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方德桌面操作系统 V5.0 （内核版本5.4） | 中科方德软件有限公司 | Ⅰ级 |
| 2 | 统信桌面操作系统 V20 （内核版本5.10） | 统信软件技术有限公司 | Ⅰ级 |
| 3 | 银河麒麟桌面操作系统 V10 SP1 （内核版本5.4） | 麒麟软件有限公司 | Ⅰ级 |

（二）服务器操作系统

| 序号 | 产品名称 | 送测单位 | 安全可靠等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 华为云欧拉操作系统 V2.0 （内核版本5.10） | 华为云计算技术有限公司 | Ⅰ级 |
| 2 | 阿里云服务器操作系统 V3 （内核版本5.10） | 阿里云计算有限公司 | Ⅰ级 |
| 3 | 银河麒麟高级服务器操作系统 V10 SP3 （内核版本4.19） | 麒麟软件有限公司 | Ⅰ级 |
| 4 | 腾讯云Linux服务器操作系统 V3 （内核版本5.4） | 腾讯云计算（北京）有限责任公司 | Ⅰ级 |
| 5 | 新支点服务器操作系统 V6 （内核版本5.10） | 中兴通讯股份有限公司 | Ⅰ级 |
| 6 | 凝思安全操作系统欧拉版 V6.0.99 （内核版本4.19） | 北京凝思软件股份有限公司 | Ⅰ级 |
| 7 | 麒麟信安服务器操作系统 V3 （内核版本4.19） | 湖南麒麟信安科技股份有限公司 | Ⅰ级 |