继电保护远方操作许可安全网关成套设备

技术规范书

（专用部分）

深圳供电局有限公司

2025年7月

目    次

一、工程概述	1

1.1 工程概况	1

1.2 使用条件	1

二、设备设备详细技术要求	2

2.1 货物需求及供货范围一览表	2

2.2 标准技术特性参数表	5

2.3 投标人资料提交时间及培训要求	6

2.4 主要元器件来源	6

2.5推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表	7

三、投标方技术偏差	7

3.1 投标方技术偏差	7

3.2 投标方需说明的其他问题	7

四、设计图纸提交要求	8

4.1 图纸资料提交单位	8

4.2 一次、二次及土建接口要求（适用于扩建工程）	8

五、其他	8

5.1 LCC数据文件	8

# 一、工程概述

# 1.1 工程概况

本技术规范书采购的设备适用的工程概况如下：

表1.1  工程概况一览表

| 序号 | 名 称 | 项目单位填写 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 |  |
| 2 | 工程建设单位 |  |
| 3 | 工程规模 |  |
| 4 | 工程地址 |  |
| 5 | 运输条件 |  |

注：用于专项招标时，项目单位根据工程实际情况填写1.1各项内容。

# 1.2 使用条件

本技术规范书采购的设备适用的外部条件如下：

表1.2 设备外部条件一览表

| 序号 | 名 称 | 单位 | 招标人要求值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境温度 | ℃ | -10℃～+55℃ | (投标人填写) |
| 2 | 大气压力 | kPa | 80kPa～106kPa | (投标人填写) |
| 3 | 相对湿度 | % | 5%~95%（产品内部既不应凝露，也不应结冰） | (投标人填写) |
| 4 | 周围环境 |  | 场地符合 GB/T 9361-2011 中 B 类安全要求。 使用地点应无爆炸危险的物质，周围介质中不应含有能腐蚀金属、破坏绝缘和表面敷层的介质及导电介质，不应有严重的霉菌存在 | (投标人填写) |
| 5 | 设备运输条件 |  | (1).装置在运输中允许的环境温度-40℃～＋70℃，相对湿度不大于85%； (2).在贮存中允许的环境温度-25℃～＋55℃，相对湿度不大于85%，在不施加任何激励量的条件下，装置不出现不可逆变化 | (投标人填写) |

注：项目单位根据实际使用条件，需要变更使用条件要求时，可在表2.2标准技术特性参数表的项目单位需求差异表中给出，投标人应对该差异表响应。差异表与使用条件表不同时，以差异表给出的参数为准。

# 二、设备详细技术要求

# 2.1 货物需求及供货范围一览表

本技术规范书设备范围含：操作许可安全网关（含软件）、操作许可工作站（含软件）、Ukey及工作模块。

投标方所提供产品的标准不得低于《工作站政府采购需求标准（2023版）》和《操作系统政府采购需求标准（2023版）》要求，要求，且CPU和操作系统的安全可靠等级不得低于Ⅰ级，详见中国信息安全测评中心（www.itsec.gov.cn）和国家保密科技测评中心（www.nsstec.org.cn）公告结果。

投标方提供的设备具体规格、数量见表2.1: 供货范围及设备技术规格一览表。设备范围中二级序号表示对应的一级序号所包括的具体设备。填写数量时候，一级序号数量填写n，二级序号设备数量填写m×n，m表示对应的一级序号一个单位的设备所包含的二级序号设备数量。投标方应如实填写“投标方保证”栏。

表2.1  继电保护远方操作授权管控装置供货范围及设备技术规格一览表（投标方填写）

| 序 号 | 名称 | 单位 | 项目单位要求型式、规格 | 项目单位要求数量 | 投标方响应型式、规格 | 投标方响应生产厂家 | 投标方响应数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 操作许可安全网关（含软件） | 套 | 1）CPU≥4核，主频≥1.8GHz； 2）内存不小于8G； 3）存储器采用SSD，存储容量不小于128G； 4）电源配置要求：额定电压：DC/AC 220V，允许偏差：-20%～＋15%，纹波系数：不大于5%； 5）SNTP对时精度：误差<100ms。 6）B码对时精度：误差<1ms。 7）守时精度：24h守时误差<5s。 8）配件：电源线以及其它保证设备正常运行必须的软硬件（电源线插头类型及长度应根据现场实际需要提供）。 8）3年原厂免费售后服务（含人工和备件），包括技术支持和系统软硬件保修 。 | 2 |  |  |  |
|  | 操作许可工作站（含软件） | 台 | 1）CPU参数不小于8核2.0GHz； 2）存储器不小于500G，内存不小于16G； 3）≥4个10/100/1000M以太网口； 4）≥4个USB口； 5）双电源配置，电源110V-220V AC/DC自适应 6）含操作系统，操作系统应采用经过国家相关机构检测认证的安全可控操作系统 7）≥10 身份识别的专用Ukey 8）配件：键盘、鼠标、电源线以及其它保证设备正常运行必须的软硬件（电源线插头类型及长度应根据现场实际需要提供） 9）3年原厂免费售后服务（含人工和备件），包括技术支持和系统软硬件保修。 | 1 |  |  |  |
|  | Ukey | 套 | 1）支持国密算法SM1、SM2、SM3、SM4； 2）支持不小于64K用户存储空间； 3）支持多线程、对进程调用； 4）支持采用物理噪声源生成真随机数； 5）支持windows、linux、安全可控操作系统； 6）支持国密SM2算法密匙对的生成、支持PSA密匙对生成、支持对称密匙的生成； 7）支持存储1024个对称密匙； 8）支持非对称密匙和对称密匙的更新功能； 9）3年原厂免费售后服务（含人工和备件），包括技术支持和系统软硬件保修 | 2 |  |  |  |
|  | 操作模块 | 套 | 1）支持基于南网 103 规约、IEC60870-5-104 规约、IEC-61850 规约等通信规约的远方操作许可管控； 2）不允许对通信链路上其他设备的通信环境参数进行修改； 3）系统应支持对时功能，支持 IRIG-B 码或者 SNTP 方式，认证网关应支持守时功能； 4）应具备操作记录和查询功能，操作记录是强制生成、操作用户无法更改的电子操作记录，至少应包括操作时间、操作对象、操作人员、操作内容等必要信息，并可通过工作站图形化界面进行展示、查询、统计； 5）应能对调度端下行报文进行检查并识别出远方操作命令，但不干预站端上行报文； 6）应能根据设置的许可策略，对操作命令进行合法性判断，对合法的操作命令予以有效放行，对不合法的操作命令予以失效处理； 7）应具备设备状态指示灯，表示运行、告警、通道旁路、操作许可等状态信息； 8）应具备设备状态指示灯，表示运行、告警、通道旁路、操作许可等状态信息； 9）应可根据合法身份人员的授权向认证网关进行许可策略配置； 10）应能选择单个变电站进行许可操作，并能够设置许可时长； 11）应采用口令、密码技术、生物技术等两种或两种以上组合的鉴别技术对用户进行身份鉴别，且其中一种鉴别技术至少应使用密码技术实现； 12）应支持图形化方式进行许可操作配置管理； 13）应支持图形化方式进行告警展示； 应支持生成操作报告功能； 14）3年原厂免费售后服务（含人工），包括技术支持和系统软硬件保修 | 1 |  |  |  |

# 2.2 标准技术特性参数表

投标人应认真逐项填写标准技术参数表（见表2.2）中投标人保证值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动招标人要求值。

表2.2   继电保护远方操作授权管控装置标准技术特性参数表（投标方填写）

| 序号 | 参数类型 | 标准参数值 | 指标允许响应情况 | 项目单位要求值 | 投标人响应值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 处理能力（最大接入数） | ≥500个 | 符合或优于 |  |  |
| 2 | 报文吞吐能力 | ≥200Mbps/通道 | 符合或优于 |  |  |
| 3 | 单向时延 | ≤5ms | 符合或优于 |  |  |
| 4 | 告警事件记录 | ≥100000个 | 符合或优于 |  |  |
| 5 | 操作报告记录 | ≥10000个 | 符合或优于 |  |  |
| 6 | 工作电源允许偏差 | -20%～＋15% | 符合或优于 |  |  |
| 7 | 工作电源波纹系数 | ≤5% | 符合或优于 |  |  |
| 8 | SNTP对时精度 | 误差<100ms | 符合或优于 |  |  |
| 9 | B码对时精度 | 误差<1ms | 符合或优于 |  |  |
| 10 | 守时精度（24h） | 误差<5s | 符合或优于 |  |  |
| 11 | 告警实时性 | <2s | 符合或优于 |  |  |
| 12 | 平均无故障时间 MTBF | ≥100000h | 符合或优于 |  |  |

注：项目单位对标准技术参数表中参数有差异时，可在项目需求部分的项目单位技术差异表中给出，投标人应对该差异表响应。差异表与标准技术参数表不同时，以差异表给出的参数为准。

# 2.3 投标人资料提交时间及培训要求

（1）投标方资料的提交及时充分，满足工程进度要求。在合同谈判日或收到中标通知书后（以先到为准）    天内（项目单位填写）给出全部最终技术资料，经招标方确认后不能更改。

（2）培训要求：理论培训     天（项目单位填写）实操培训     天（项目单位填写）。

（3）投标方应在技术协议签订后的     天内（项目单位填写）向招标方提供正式版的用于设计、设备监造和检验、现场安装和调试以及运行维护方面的图纸、说明书和有关技术资料，同时向招标方设计代表提供拷贝磁盘2份（图纸为AutoCAD R2000版、文字资料为Word07版）。

注：用于专项招标时，项目单位可根据工程实际填写上述要求。

# 2.4 主要元器件来源

表2.3 主要部件来源一览表

| 序号 | 设备名称 | 投标人响应 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 型号及规格（选填） | 主要制造商 | 产地 |
| 1 | 网关设备 |  |  |  |
| 2 | 工作站主机 |  |  |  |
| 3 | 键盘 |  |  |  |
| 4 | 鼠标 |  |  |  |
| 5 | Ukey |  |  |  |

# 2.5推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

投标方向需方推荐另购的备品备件、专用工具和仪器仪表见表2.4。

表2.4 推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单 （投标方填写）

| 序号 | 名 称 | 型号和规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

# 三、投标方技术偏差

# 3.1 投标方技术偏差

投标方应将所供设备与本招标书技术文件有差异之处，无论优于或劣于本招标书要求，均汇集成此表。

表3.1 投标单位技术差异表

| 序 号 | 招标文件条目 | 招标文件简要内容 | 投标文件条目 | 投标文件简要内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

投标方：                盖章：

# 3.2 投标方需说明的其他问题

如有需说明的其他问题，投标方应通过书面形式提交，并加盖公章。

# 四、设计图纸提交要求

# 4.1 图纸资料提交单位

表4.1 提交的图纸资料及其接收单位

| 提交图纸资料名称 | 接收图纸单位名称、地址、邮编、电话 | 提交份数 | 提交时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 图纸类 | XXX/XXX/XXXXXXX | 2 | 合同生效后2周内 |
| 安装使用说明书 |  |  | 设备投运前3周 |
| 试验报告 |  |  | 设备到达交货地点前 |
| 其它资料 |  |  |  |
| 图纸类 | XXX/XXX/XXXXXXX | 2 | 合同生效后2周内 |
| 安装使用说明书 |  |  | 设备投运前3周 |
| 试验报告 |  |  | 设备到达交货地点前 |
| 其它资料 |  |  |  |

注：用于专项招标时项目单位需详细填写接收单位详细信息。

# 4.2 一次、二次及土建接口要求（适用于扩建工程）

一次、二次及土建接口要求适用扩建工程，项目单位可根据工程实际进行填写。

# 五、其他

# 5.1 LCC数据文件

根据设备全生命周期成本（LCC）管理要求，投标方应如实填写表5.1：设备投资成本费用表。同时投标方还应提供专用工具、备品备件的详细清单。

表5.1 设备投资成本费用表 （投标方填写）

| 序号 | 设备型号 | 数量 | 单价 | 专用工具费 | 备品备件费 | 现场服务费 | 供货方运输费 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |